ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Монтаж и наладка системы холодоснабжения на 111 кВт

- Наименование объекта

Монтаж и наладка системы холодоснабжения на 111 кВт.

- Местонахождение объекта

Белгородская обл., Шебекинский р-н, с. Ржевка, ул. Первомайская, 39а.

- Основание реализации мероприятия.

Решение конкурсной комиссии Министерства образования и науки РФ о признании ЗАО «Завод Премиксов № 1» победителем в открытом публичном конкурсе по отбору организаций на право получения субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства.

- Обязательные требования к гарантийному обслуживанию:

4.1   Покупатель требует, чтобы Поставщик обеспечил сроки гарантийного периода на все работы не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки.

4.2 Покупатель требует, чтобы Поставщик обеспечил контактные телефоны, по которым представитель Покупателя мог информировать квалифицированный персонал Поставщика или его Представителя о дефектах в работе системы холодоснабжения.

4.3  Покупатель требует, чтобы во время гарантийного периода все обнаруженные неисправности устранялись в течение 15 рабочих дней после получения извещения о неисправности, исключая выходные и праздничные дни.

4.4. Покупатель требует, чтобы все материалы, которые Поставщик устанавливает на систему холодоснабжения в течение гарантийного периода, были произведены и сертифицированы Производителем.

5. Технические описания

Все требования, приводимые ниже, являются обязательными.

5.1. Общее описание

5.1.1. Прием и транспортировка к месту установки оборудования от Заказчика для системы холодоснабжения (чиллер на 111 кВт, насосная станция, конденсаторы воздушного охлаждения – 2 шт., открытый бак для воды, опорные рамы под оборудование).

Осмотр оборудования комиссией из представителей Заказчика и Поставщика с составлением актов приема-передачи.

5.1.2.  Доставка Поставщиком материалов для системы холодоснабжения: медных фреонопроводов для обвязки испарителя и конденсаторов, необходимой запорной и предохранительной арматуры; оцинкованных трубопроводов для системы холодоснабжения и необходимой запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов.

Осмотр материалов комиссией из представителей Заказчика и Поставщика с составлением актов приема-передачи.

5.2. Наименование работ

5.2.1. Установка чиллера по привязкам, согласно проекту «Холодильная установка охлаждения оборотной воды с чиллером. Компрессорная» (260 – 15 – ИОС7.2).

5.2.2. Установка насосной станции по привязкам, согласно проекту «Холодильная установка охлаждения оборотной воды с чиллером. Компрессорная» (260 – 15 – ИОС7.2).

5.2.3. Установка конденсаторов воздушного охлаждения по привязкам, согласно проекту «Холодильная установка охлаждения оборотной воды с чиллером. Компрессорная» (260 – 15 – ИОС7.2).

5.2.4. Установка открытого бака по привязкам, согласно проекту «Холодильная установка охлаждения оборотной воды с чиллером. Компрессорная» (260 – 15 – ИОС7.2).

5.2.5. Монтаж медных фреонопроводов от испарителя чиллера до конденсаторов воздушного охлаждения с обвязкой испарителя и конденсаторов и установкой необходимой запорной и предохранительной арматуры.

5.2.6. Теплоизолирование всех медных фреонопроводов.

5.2.7. Монтаж оцинкованных трубопроводов системы холодоснабжения с установкой необходимой запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов от испарителя чиллера до конечных потребителей технологического холода (технологическое оборудование лаборатории: ферментеры, танки, выпариватели) с обвязкой испарителя чиллера, насосной станции, открытого бака с водой и основного технологического оборудования лаборатории.

5.2.8. Теплоизолирование всех оцинкованных трубопроводов системы холодоснабжения.

5. 2.9. Подключение электропотребляющего оборудования системы холодоснабжения: чиллер на 111 кВт, насосная станция, конденсаторы воздушного охлаждения, шкаф управления чиллером, шкаф управления насосной станцией.

5.2.10. Запуск оборудования системы холодоснабжения и выполнение пуско-наладочных работ совместно с технологами по основному технологическому оборудованию лаборатории: ферментеры, танки, выпариватели.

5.2.11. Составление актов «Индивидуального испытания оборудования», «Комплексного опробования», сдача Заказчику исполнительной документации.

6.Прочие условия

6.1. Организация и производство  строительно-монтажных работ, а также сопутствующие им инженерно- технические решения должны соответствовать требованиям:

- действующей нормативно-директивной документации;

- разработанной и прошедшей все согласования проектно-сметной документации (ПСД), документации завода-изготовителя, действующим РД, ПТЭ, ПБ применительно к данному виду работ.

Работы должны выполняться в соответствии с:

- ПБ 09-582-03;

- ПБ 10-115-96;

- ПОТ РМ 015-2000;

- ПБ 03-581-03;

- ГОСТ 12.2.016.81;

- СанПиН 2.2.1.1312-03;

- СНиП 21-01-97;

- ППБ-01-03;

6.2.      Поставщик (Исполнитель) должен обладать гражданской

правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения

контракта (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и

должен являться членом СРО по профилю выполнения работ).

  - Исполнитель должен обладать положительной репутацией, профессиональными знаниями и опытом, иметь соответствующее ресурсное обеспечение, необходимое для производства комплекса работ.

  - Исполнитель не должен являться неплатежеспособным, находиться в процессе ликвидации, на имущество исполнителя в части, существенной для исполнения контракта, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена.

  - Исполнитель несет полную ответственность за выполнение правил охраны труда, технику  безопасности, пожарной безопасности и экологической безопасности. По завершении СМР Исполнитель предоставляет Заказчику необходимую исполнительную документацию для  регистрации в органах Ростехнадзора РФ.

  - До подачи предложения Исполнитель обязан провести за свой счет анализ ПСД системы холодоснабжения технологического оборудования с выдачей замечаний или отсутствием таковых.

  - Исполнитель обязан предоставить подробный график и программу производства СМР и сметную стоимость работ.

  - Сводную таблицу затрат с разбивкой услуг и работ на:

- разработку технических решений;

-доставку, установку и монтаж оборудования;

- монтаж КИПиА с электрообеспечением;

-участие в испытаниях холодильного оборудования и комплексном опробовании с устранением дефектов и недостатков и составлением акта комплексного опробования.

  - Поставщик-Исполнитель обязан осуществить транспортировку оборудования и материалов на условиях DDP по адресу: Белгородская обл., Шебекинский р-н, с. Ржевка, ул. Первомайская, д. 39-а.

  - В цену контракта должны быть включены:

- все обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением контракта, в том числе уплата таможенных платежей и пошлин, налогов и сборов, страхование (при указании на обязанность страхования в тексте контракта);

- расходы на упаковку, маркировку, расходные материалы, перевозку, доставку, подъем на этаж, разгрузку, сборку и установку, вывоз упаковки и вспомогательных материалов Поставщика;

- подключение к энергосетям с согласованием RC работ с техническими специалистами Заказчика;

- монтаж оборудования (приборов), инструктаж и обучение персонала навыкам работы;

- гарантийное обслуживание.

Примечания:

- В стоимость материалов и работ не входит подвод электропитания к оборудованию системы холодоснабжения: чиллер, насосная станция, конденсаторы воздушного охлаждения.

- В стоимость материалов и работ не входят конструкции (опорные рамы и/или фундаменты) для размещения оборудования системы холодоснабжения: чиллер, насосная станция, конденсаторы воздушного охлаждения, открытый бак для воды.

- Основное оборудование системы холодоснабжения: чиллер, открытый бак для воды, насосная станция, конденсаторы воздушного охлаждения поставляет Заказчик. Материалы для выполнения работ: трубопроводы, изоляция, запорно-регулирующая арматура, контрольно-измерительные приборы, расходные и крепежные материалы поставляет Исполнитель.